|  | Abschottung für 30 – 120 Minuten Feuerwiderstand, bestehend aus Mineralfaserplatten und dem intumeszierenden PROMASTOP-CC Brandschutz-Coating für Kabel, brennbare und nichtbrennbare Rohre, Stromschienenverteiler, Brandschutzklappen und Promat-Lüftungsleitung. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 704 Material PROMASTOP-CC Coating Mineralwolle RF1 Feuerwiderstand 30 - 120 Minuten Nachweis ETA 16/0523 VKF-Nr. 31766 UniCollar VKF-Nr. 31767 UniCollar Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich X - Aussenanwendung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kombi-Weichschott der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Feuerwiderstand ………... Minuten Einbau in ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Einbauhöhe ………... m Schottgrösse … x …... mm (*3) Anzahl und Art der Durchdringungen (*4) Dokumentation ………... (*5) *1 Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke Promat-Schachtwand, abgehängte Promat-Decke Sandwichpanel *2 Wand mindestens 100 mm, Decke 150 mm *3 gemäss Datenblatt 704, *4 Durchmesser und Anzahl der Durchdringungen angeben, gemäss Datenblatt 704 *5 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk. |  |  |