|  | Selbständige Brandschutzdecke EI 30 (RF1) abgehängt auf Metall-Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 120.40 Material PROMAXON-Typ A Feuerwiderstand EI 30 – RF 1 Brand von oben und unten Nachweis VKF-Nr. 12613 Bekleidungsgewicht 17 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung (Unterdecke) aus PROMAXON-Typ A Platten, abgehängt mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblech-profilen CD mm 60x27x0,6 (DIN 18182-1) an tragendem Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 20 mm Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m Abhängehöhe ………... m |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss mit/ohne Schattenfuge der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Leuchtkästen für Einbauleuchten der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*1) 1: max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Revisionsöffnung als verschraubter Deckel der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*1) 1: max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |