|  | Selbständige Bandrasterdecke EI 30 (RF1) abgehängt auf Metall-Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 120.65 Material PROMAXON-Typ A Feuerwiderstand EI 30 – RF 1 Brand von oben und unten Nachweis VKF-Nr. 24254 Bekleidungsgewicht 17 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung (Unterdecke) aus PROMAXON-Typ A Platten, abgehängt mit Unterkonstruktion aus Bandrasterprofilen an tragendem Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 20 mm Raumgrösse …..… x ….…. m Deckenhöhe …….... m Abhängehöhe …….... m Paneellänge ………... m (*1) Paneelbreite ………... m (*1) Ausführung ………… (*2) Paneelfarbe …..……. RAL Bandrasterprofile ………... mm (*3) Profil Achsabstand ………... mm (*4) Profilfarbe …..……. RAL *1 max. Paneellänge = 2500 mm max. Paneelbreite = 598 mm *2 PROMAXON-Element, d = 20 mm oder PROMAXON-Element, d = 15 mm verklebt verklebt mit Akustikplatten, mindestens A2, d = 15 mm. *3 Bandrasterprofile b = 50 mm, 75 mm oder 100 mm, *4 Achsabstand max. 625 mm |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss mit/ohne Schattenfuge der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Revisionsöffnung als verschraubter Deckel der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*5) 5 max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Einbauleuchten und Kabeldurchführung sind auf Anfrage an unsere technische Abteilung möglich. |  | Stk. |  |  |