|  | Selbständige Brandschutzdecke EI 60 / EI 90 (RF1) freitragend mit selbsttragenden Metallprofilen nur im Wandbereich aufgelegt, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 120.67 Material PROMAXON-Typ A Feuerwiderstand EI 60 / EI 90 – RF 1 Brand von oben und unten Nachweis EI60-RF1 VKF-Nr. 26291 EI90-RF1 VKF-Nr. 27061 Bekleidungsgewicht 36 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung (Unterdecke) aus PROMAXON-Typ A Platten, freitragend mit selbsttragenden verzinkten Stahlprofilen CW 150 an tragendem Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 2x 20 mm Brand von oben, Profile abgedeckt Raumgrösse ……… x ……… m (*1) Deckenhöhe ………... m 1: Raumlänge unbegrenzt, Raumbreite ≤ 3.0 m Achsabstand der Weitspannträger: 600 mm |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Leuchtkästen für Einbauleuchten der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*2) 2: max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Revisionsöffnungen mit Promat-Revisionsklappe für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*3) 3: max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |