|  | Brandschutz für Trapezblechdach mit Steinwoll-Isolation aus Brandschutzplatten PROMAXON-Typ A, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 135.21 Material PROMAXON-Typ A Steinwoll-Isolation, d ≥160 mm Feuerwiderstand REI 30 – REI 120 – RF 1 * Nachweis REI30 VKF-Nr. 32058 REI60 VKF-Nr. 32057 REI90 VKF-Nr. 32056 REI120 VKF-Nr. 31952 * Bekleidungsgewicht REI30 13 kg/m2 REI60 18 kg/m2 REI90 26 kg/m2 REI120 31 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. * ungültiges löschen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung aus PROMAXON-Typ A Platten, an tragendem Bauwerksteil befestigt. Feuerwiderstand ………... Minuten Bekleidungsdicke ………... (*1) Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m *1 REI30 1x 15 mm REI60 2x 10 mm REI90 2x 15 mm REI120 2x 18 mm ungültiges löschen |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Brandschutzbekleidung für Stahltragwerk nach Profilfaktor und Feuerwiderstand zu vorgenannter Grundposition fachgerecht erstellen. Profilfaktor U/A ………... (*2) Feuerwiderstand ………... (*3) Bauteil ………... (*4) Stahlprofil ………... (Typ) Art der Bekleidung ………… - seitig Arbeitshöhe ………... m Bekleidungsdicke ………... mm (*5) *2 Berechnung durch Promat AG auf Anfrage *3 R 30 – R 240 *4 Stütze oder Träger *5 Bekleidungsdicke nach Profilfaktor U/A und Feuerwiderstand gemäss Datenblatt Abwicklung x Länge ……… x ……… m |  | m2 |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |