|  | Schachtwand EI 60 (RF1) mit Metallprofilen, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 150.41 Material PROMAXON-Typ A Feuerwiderstand EI 60 – RF 1 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Nachweis EI 60-RF1 VKF-Nr. 24599 EI 60-RF1 VKF-Nr. 24611 Schall EI 60 VKF-Nr. 24754 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtwand aus PROMAXON-Typ A Platten, mit CW- bzw. UW-Profilen, an Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 2x 15 mm Wandhöhe ………... m (*1) Wandlänge ………... m *1 max. Wandhöhe = 4.0 m |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss aus CW- bzw. UW-Profilen der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Wandecken für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Leibungen für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m1 |  |  |
| Option | Revisionsöffnungen mit Promat-Revisionsklappe Typ B nach VKF-Nr. 26288 für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*2) *2 max. Durchreichemass 650 x 1450 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Schallreduktion mit Schalldämmfolie gemäss VKF-Anerkennung, fachgerecht liefern und montieren. |  | m2 |  |  |
| Option | Abdeckung der Schalldämmfolie mit Brandschutzplatte RF1, z.B. PROMASWISS-II |  | m2 |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |