|  | Schachtwand EI 90 (RF1) ohne Metallprofile, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 150.42 Material PROMAXON-Typ A Feuerwiderstand EI 90 – RF 1 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Nachweis EI 90-RF1 VKF-Nr. 25335 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtwand ohne Metallprofile aus PROMAXON-Typ A Platten, an Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 2x 20 mm Wandhöhe ………... m (*1) Wandlänge ………... m (*2) *1 max. Wandhöhe = 5.00 m *2 max. Wandbreite = 2.50 m |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss allseitig aus Stahlwinkeln abgedeckt mit PROMAXON-Typ A-Streifen für die Trennwand der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m1 |  |  |
| Alternativ | Randanschluss allseitig aus PROMAXON-Typ A-Streifen für die Trennwand der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m1 |  |  |
| Option | Revisionsöffnungen mit Promat-Revisionsklappe Typ B nach VKF-Nr. 26288 für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*3) *3 max. Durchreichemass 650 x 1450 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Aussteifungsprofil nach statischer Berechnung liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Schallreduktion mit Schalldämmfolie fachgerecht liefern und montieren. |  | m2 |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |