|  | Trennwand EI 30 (RF2), Wandstärke ≥ 68 mm, aus PROMAXON-Typ A mit beidseitiger Spanplattenabdeckung, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 150.45 Material PROMAXON-Typ A Spanplatten Feuerwiderstand EI 30 – RF 2 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Nachweis EI 30-RF2 VKF-Nr. 17414 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trennwand aus PROMAXON-Typ A mit beidseitiger Spanplattenabdeckung, an Bauwerksteil befestigt. Wandstärke ≥ 68 mm Bekleidungsdicke 18 mm PROMAXON Plattenstreifen 18 mm PROMAXON Abdeckung 16 mm Spanplatte ………... (*1) Wandhöhe ………... m (*2) Wandlänge ………... m *1 alternative Abdeckung mit Brandschutzplatte RF1, d ≥ 16 mm, z.B. PROMASWISS-II *2 max. Wandhöhe = 4.00 m bzw. mit Pfosten-Riegelsystem aus Holz bis max. 10.00 m. |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss allseitig aus Stahlwinkeln abgedeckt mit Promaxon Typ A-Streifen für die Trennwand der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m1 |  |  |
| Alternativ | Randanschluss allseitig mit Holzrahmen aus Eiche ≥ 40 x 75 mm für die Trennwand der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m1 |  |  |
| Option | Wandecken für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Randabschluss für Promat-Glaswand für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Randabschluss für Brandschutztüre für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |