|  | Trennwand (EI60) mit Holzständer aus Fichtenholz-mit Isolation aus Mineralwolle (d≥2x40 mm) und beidseitiger Abdeckung mit PROMAXON Typ A –Brandschutzplatten d = 1x 12 mm, Rohdichte ca. 850 kg/m3, nichtbrennbar - A1, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 160.20 Material PROMAXON-Typ A Feuerwiderstand EI 60 Nachweis (≤ 10 m) EI 60 VKF-Nr. 15127 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trennwand aus PROMAXON-Typ A Platten, mit Holzständer aus Fichtenholz und Isolation aus Mineralwolle an Bauwerksteil befestigt. Wandhöhe ………... m (*1) Wandlänge ………... m Bekleidungsdicke ………... mm (*1) Holzständer Fichte FKII … x … mm Abmessungen gem. Promat / Wandhöhe Isolation Mineralwolle A1, d≥2x40 mm, ≥40 kg/m3 *1 Wandhöhe ≤ 10.0 m einlagig 12 mm pro Wandseite |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Wandecken für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Aussparung für Brandschutztüre mit entsprechender Ausholzung und Leibungsausbildung in der vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Aussparung für Brandabschottung mit entsprechender Ausholzung und Leibungsausbildung in der vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Einbau von Unterputz Elektrodosen in der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |