|  | Brandschutz für Holztragwerke aus Brandschutzplatten, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 160.30 Material PROMAXON Typ A Feuerwiderstand R 30 – R 120 Nachweis VKF-Nr. 31258 R 60 VKF-Nr. 31262 R 90 VKF-Nr. 31261 R 120 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwiderstand ………... (*1) Bauteil ………... (*2) Profilabmessung ………... (*3) Art der Bekleidung ………… - seitig Bekleidungsdicke ………... (*4) Arbeitshöhe ………... m *1 R 30 – R 120 *2 Stütze oder Träger *3 ≥ 120 x 120 mm *4 nach Datenblatt 160.30 R 60 = 1x 18 mm R 90 = 2x 18 mm R 120 = 2x 18 mm |  |  |  |  |
|  | Bekleidung Äussere Abwicklung Länge x Breite ………... x ………... m |  | m2 |  |  |
|  | Optional Plattenfugen mit Spachtelmasse von Promat verspachteln |  | m1 |  |  |