|  | Brandschutz aufrüsten von Betonplattendecken (d ≥ 90 mm) aufgelegt auf Stahlträgern. Abgehängte Unterdecke aus Stahlprofilen, unten abgedeckt mit Brandschutzplatten PROMAXON-Typ A, Fugen hinterlegt mit Plattenstreifen, verspachtelt mit Promat-Spachtelmasse, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 180.15 Material PROMAXON-Typ A Feuerwiderstand REI 90 – REI 120 – RF 1 * Nachweis REI90 VKF-Nr. 32020 REI120 VKF-Nr. 32021 * Bekleidungsgewicht REI90 13.1 kg/m2 REI120 9.0 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. * ungültiges löschen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung (Unterdecke) aus PROMAXON-Typ A Platten, abgehängt mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblech-profilen CD mm 60x27x0,6 (DIN 18182-1) an tragendem Stahltragwerk befestigt. Feuerwiderstand ………... Minuten Bekleidungsdicke ………... mm (*1) Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m Abhängehöhe ………... m *1 REI90 1x 15 mm REI120 1x 10 mm ungültiges löschen |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
|  | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |