|  | Brandschutz aufrüsten von Hourdisdecken aus Brandschutzplatten PROMAXON-Typ A, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 180.50 Material PROMAXON-Typ A Hourdisdecke d ≥ 140 mm Feuerwiderstand REI 90 – REI 120 – RF 1 * Nachweis REI90 VKF-Nr. 31969 Lattenrost REI120 VKF-Nr. 31971 abgehängt REI120 VKF-Nr. 32039 * Bekleidungsgewicht REI90 11 kg/m2 REI120 15.6 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. * ungültiges löschen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung aus PROMAXON-Typ A Platten, an tragendem Bauwerksteil mit Langschaftdübel befestigt. Feuerwiderstand ………... Minuten Bekleidungsdicke ………... (*1) Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m Abhängehöhe ………... m (*2) *1 REI90 abgehängt 1x 12 mm REI120 Lattenrost 1x 18 mm REI120 abgehängt 1x 18 mm ungültiges löschen *2 Abhängehöhe bzw. direkte Montage |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |