|  | Kabelkanal für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 aus Brandschutzplatten liefern und fachgerecht erstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 290.10 Material PROMATECT-200 oder PROMATECT-LS Feuerwiderstand 30 Minuten Nachweis VKF-Nr. 27129 Einsatzbereich im Gebäude Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kanallänge: ………………………… m Kanalquerschnitt im Licht ………………. x ……………… mm (*1) Materialdicke: ………………… mm (*1) Ausführung: ………………..…- seitig Ausführung mit losem/festem Deckel (*2) Hinweis: *1: 4-seitiger Kanal BxH ≤ 800 x400 mm  d = 1x 18 mm BxH ≤ 1000x 400 mm  d = 1x 20 mm 1-3 seitiger Kanal BxH ≤ 650 x400 mm  d = 1x 18 mm *2: Bei 4-seitigen Kanälen Ausführung mit losem oder festem Deckel möglich (entfällt bei 2- oder 3-seitiger Ausführung). Nichtzutreffendes Streichen |  | m |  |  |
|  | Optionen: Formteile für den Elektrokabelkanal der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |