|  | Installationskanal für Kabel und Rohre nach DIN 4102-11 aus Brandschutzplatten liefern und fachgerecht erstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 290.25 Material PROMATECT-LS Feuerwiderstand 90 Minuten Nachweis VKF-Nr. 27201 Einsatzbereich im Gebäude Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kanallänge: ………………………… m Kanalquerschnitt im Licht ………………. x ……………… mm (*1) Materialdicke: ………………… mm (*1) Ausführung: ………………..…- seitig Ausführung mit losem/festem Deckel (*2) Hinweis: *1: 4-seitiger Kanal BxH ≤ 1000x500 mm  d = 1x 30 mm 2-3-seitiger Kanal BxH ≤ 1000x500 mm  d = 1x 35 mm *2: Bei 4-seitigen Kanälen Ausführung mit losem oder festem Deckel möglich (entfällt bei 2- oder 3-seitiger Ausführung). NichtzutreffendesStreichen |  | m |  |  |
|  | Optionen: Formteile für den Installationskanal der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
|  | Kabeldurchführungen aus dem Installationskanal der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen und montieren, mit einer Aufdopplung aus PROMATECT-Streifen und dem PROMASEAL-Mastic-Brandschutzkitt |  | Stk. |  |  |
|  | Revisionsöffnung als verschraubter Deckel in der Kanalwandung des Installationskanals der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen und montieren. Lichte Öffnungsgrösse: .......... mm x .......... mm (*3) Hinweis: *3: Abmessung bxh ≤ 500 x 250 mm |  | Stk. |  |  |