|  | Brandschutzbekleidung für Stahltragwerke aus Brandschutzplatten, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 345.10 Material PROMATECT-XS Feuerwiderstand R 30 – R 240 Nachweis VKF-Nr. 30919 Eurocode 3, EN 13381-4 Gewicht 910 kg/m3 Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profilfaktor U/A ………... (*1) Feuerwiderstand ………... (*2) Nutzung (Klima) ………... (*3) Bauteil ………... (*4) Stahlprofil ………... (Typ) Art der Bekleidung ………… (*5) Bekleidungsseiten ………… - seitig Arbeitshöhe ………... m Bekleidungsdicke ………... mm (*6) *1 Berechnung durch Promat AG auf Anfrage *2 R 30 – R 240 *3 Z2, Z1, Y ist vor direkter Witterung zu schützen *4 Stütze oder Träger *5 Kastenförmig oder Profilfolgend *6 Bekleidungsdicke nach Profilfaktor U/A und Feuerwiderstand gemäss Datenblatt |  |  |  |  |
|  | Äussere Abwicklung x Länge Montage der Bekleidung nach Datenblatt |  | m2 |  |  |
|  | Optional Ausschnitte für Durchdringungen Berechnung durch Promat AG auf Anfrage |  | Stk. |  |  |
|  | Optional Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m |  |  |