|  | Isolierte Brandschutzdecke EI 90 (RF1) aus Brandschutzplatten PROMATECT-H und Mineralwolle, abgehängt auf Metall-Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 420.45 Material PROMATECT-H Feuerwiderstand EI 90 – RF 1 Brand von oben und unten Nachweis VKF-Nr. 5252 Bekleidungsgewicht 32 kg/m2 Wärmedämmung ca. 0.26 W/m2K Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung (Unterdecke) aus PROMATECT-H Platten und Mineralwolle, abgehängt mit Rödeldraht an Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 60x49.5x0,7 an tragendem Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 2x 15 mm, 870 kg/m3 Mineralwolle 2x 60 mm, 35 kg/m3 Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m Abhängehöhe ………... m |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss mit/ohne Schattenfuge der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Leuchtkästen für Einbauleuchten der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*1) 1: max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Revisionsöffnung als verschraubter Deckel der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*1) 1: max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |