|  | Freitragende Brandschutzdecke EI 60 / EI 90 (RF1) mit Stahlhohlprofilen nur im Wandbereich aufgelegt, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 420.51 Material PROMATECT-L Feuerwiderstand EI 60 / EI 90 – RF 1 Brand von oben und unten Nachweis EI60-RF1 VKF-Nr. 23558 EI90-RF1 VKF-Nr. 23560 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freitragende Unterdecke aus PROMATECT-L Platten mit Stahlhohlprofilen an tragendem Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 30 mm oben und unten Deckenhöhe ………... m Raumgrösse ……… x ……… m (*1) Profil Spannweite ………... m Profil Dimension …/.…/… mm (*2) Wandanschluss ………... (*3) Option Begehbar ………... KN/m2 (*4) 1 Raumlänge unbegrenzt, Raumbreite ≤ 4.0 m max. Achsabstand der Weitspannträger 1200 mm 2 nach statischer Bemessung 3 Massiwand oder Leichtbauwand (Statik beachten) 4 Verkehrslast begehbar nach statischer Bemessung der Stahlprofile, Abstand ≤ 600 mm und einem Gitterrost 2,0 KN/m2/ 3,0 KN/m2/ 5,0 KN/m2 |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Leuchtkästen für Einbauleuchten der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*5) 5 max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Revisionsöffnungen bei Brand von oben mit Promat-Revisionsklappe für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*6) 6 max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Revisionsöffnungen als aufgelegter Deckel für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*6) 6 max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |