|  | Freitragende Brandschutzdecke EI 30 (RF1) mit sichtbaren Stahlhohlprofilen nur im Wandbereich aufgelegt, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 420.55 Material PROMATECT-H Feuerwiderstand EI 30 – RF 1 Brand von oben und unten Nachweis VKF-Nr. 23562 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freitragende Unterdecke aus PROMATECT-H Platten mit sichtbaren Stahlhohlprofilen an tragendem Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 2x 15 mm Deckenhöhe ………... m Raumgrösse ……… x ……… m (*1) Profil Spannweite ………... m Oberfläche Profil ………... (*2) Profil Dimension …/.…/… mm (*3) Wandanschluss ………... (*4) Option Begehbar ………... KN/m2 (*5) 1 Raumlänge unbegrenzt, Raumbreite ≤ 2.5 m max. Achsabstand der Weitspannträger 655 mm 2 verzinkt, Farbanstrich nach RAL od. CNS 3 nach statischer Bemessung 4 Massiwand oder Leichtbauwand (Statik beachten) 5 Verkehrslast begehbar nach statischer Bemessung der Stahlprofile, und einem Gitterrost 2,0 KN/m2/ 3,0 KN/m2/ 5,0 KN/m2 |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Revisionsöffnungen als aufgelegter Deckel für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*6) 6 max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |