|  | Freitragende Brandschutzdecke EI 60 (RF1) mit Stahlhohlprofilen nur im Wandbereich montiert, beidseitig abgedeckt mit PROMATECT-H, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 420.56 Material PROMATECT-H Feuerwiderstand EI 60 – RF 1 Brand von oben und unten Nachweis VKF-Nr. 32461 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freitragende Unterdecke an Massivwand befestigt. (Statik beachten) Bekleidungsdicke 20 mm oben und unten Deckenhöhe ………... m Raumgrösse ……… x ……… m (*1) Spannweite Profil ………... m (*1) Option Begehbar ………... KN/m2 (*2) 1 Raumlänge unbegrenzt Raumbreite ≤ 4.40 m max. Abstand der Stahlprofile 1.25 m 2 Verkehrslast begehbar nach statischer Bemessung der Stahlprofile, und einem Gitterrost 2,0 KN/m2/ 3,0 KN/m2/ 5,0 KN/m2 |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Revisionsöffnung mit Revisionsklappe Promat-Universal für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Durchreichemass ……… x ……… mm (*3) 3 max. 630 x 630 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Revisionsöffnungen mit Revisionsklappe Promat-Infinity für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Durchreichemass ……… x ……… mm (*4) 4 max. 1200 x 1220 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Leuchtkästen für Einbauleuchten der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*5) 5 max. 1600 x 400 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Abschottung von Kabel Ø 21 mm in Lampenkasten mit PROMASEAL-A der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Abschottung von PP-Kunststoffrohr bis Ø 160 mm mit PROMASTOP-Unicollar der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen Ø ……… mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Abschottung von Kabelbündel und Leerrohrbündel bis Ø 160 mm mit PROMASTOP-Unicollar der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen Ø ……… mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Abschottung von Stahlrohr bis Ø 21 mm mit Promat-Kleber K84 der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen Ø ……… mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Abschottung von Elektrokabel bis Ø 10 mm mit PROMASEAL-AG der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen Ø ……… mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Abschottung von Elektrokabel bis Ø 21 mm mit PROMASEAL-IM CJ21 der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen Ø ……… mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Kombi-Weichschott zur Abschottung von Durchführungen mit 1x 80 mm Mineralwolle beschichtet mit PROMASTOP-CC der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen ……… mm x ……… mm (*6) 6 max. 950 x 550 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Kombi-Weichschott zur Abschottung von Durchführungen mit 2x 50 mm Mineralwolle beschichtet mit PROMASTOP-I der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen ……… mm x ……… mm (*7) 7 max. 950 x 550 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |