|  | Freitragende Metalldecke für 30 Minuten Feuer-widerstand aus Promat-Metalldeckenelementen, nur im Wandbereich aufgelegt, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 420.96 Material Promat-Metalldeckenelement Feuerwiderstand 30 Minuten (RF 1) Brand von oben und unten Nachweis VKF-Nr. 9620 ABP P-3582/2800 Einsatzbereich im Gebäude Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freitragende Metalldecke an tragendem Bauwerksteil befestigt. Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m Art der Decke ………... (*1) Paneellänge ………... mm (*2) Paneelbreite ………... mm (*3) Elementhöhe 65 mm Elementgewicht 10 kg/m2 Ausführung ………... (*4) Farbbeschichtung ……..…. RAL *1 klappbar, eingehängt oder aufgelegt *2 max. Paneellänge 2000 mm nach VKF max. Paneelänge 2500 mm nach ABP *3 max. Paneelbreite = 397 mm *4 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativ ungelocht oder Lochbild nach Angabe |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Wand ≥ EI 30 ………… (*5) Randanschluss ………… (*6) Ausgleichsstreifen ………… mm (*7) Oberfläche ………... RAL *5 Massivwand oder leichte Trennwand, d ≥ 100 mm Das Wandsystem, sowie die Befestigungen sind bauseits für den Feuerwiderstand und die Statik zu erwartenden Lasten zu prüfen *6 Schiebegarnitur, Wandwinkel direkt an Wand, Wandwinkel mit Ausgleichsstreifen *7 Breite 40 – 90 mm je Flurseite |  | m1 |  |  |

| Variante | Freitragendes Randfries Randfries mit Randanschluss für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, (mit Deckenelementen, l ≤ 2000 mm) freitragend ohne Abhängung zur Rohdecke, liefern und fachgerecht montieren, mit 20 mm mit Brandschutzbauplatten aus PROMAXON, Typ A und einer Tragkonstruktion aus U-Stielen mit Kopfplatten. Auflageprofile für Metall-Langfeldplatten sind unsichtbar zu montieren. Der Fries ist niveaugleich zu den Metalldeckenelementen auszubilden. Anschluss an Massivwand Friesbreite .......... mm (*8) Oberfläche ………... RAL *8 Friesbreite maximal 530 mm je Seite Das Wandsystem, sowie die Befestigungen sind bauseits für den Feuerwiderstand und die Statik zu erwartenden Lasten zu prüfen |  | m1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante | Abgehängtes Randfries Randfries mit Randanschluss für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren, mit 20 mm Brandschutzbauplatten aus PROMAXON, Typ A. Auflageprofile für Metall-Langfeldplatten sind unsichtbar zu montieren. Der Fries ist niveaugleich zu den Metalldeckenelementen auszubilden. Anschluss an ………... (*9) Ausbildung mit/ohne Schattenfuge Friesbreite ………... (*10) Oberfläche ………... RAL *9 Massivwand oder leichte Trennwand EI 30, d ≥ 100 mm *10 Mögliche Friesbreiten - max. 500 mm bei L-Winkel als Auflageprofil für Deckenelemente - max. 500 mm bei U-Auflageprofil und direkter Auflast von ≤ 22 kg/lfm. - max. 1000 mm bei U-Auflageprofil und ohne direkte Auflast |  | m1 |  |  |

| Option | Randfries am Flurende Wandanschluss mit Randfries am Flurende für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren mit 20 mm Brandschutzbauplatten aus PROMAXON, Typ A. Der Fries ist niveaugleich zu den Metalldeckenelementen auszubilden. Anschluss an ………... (*11) Ausbildung für klappbare (k) / eingehängte (e) Elemente, mit/ohne Schattenfuge Friesbreite .............. mm (*12) Oberfläche ………... RAL *11 Massivwand oder leichte Trennwand EI 30, d ≥ 100 mm *12 Friesbreite ≤ 500 mm |  | m1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Option | Wechsel der Spannrichtung (Flureinmündung) Zulage für Übergangsfries bei Spannrichtungs-wechsel der Unterdecke der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren. Länge des Frieses .............. m Breite des Frieses .............. mm (*13) *13 Friesbreite ≤ 400 mm |  | m1 |  |  |
| Variante | Passelemente Zulage für Metalldeckenelemente mit abweichenden Abmessungen und Ausführungen für die vorgenannte Grundposition. Paneellänge ………... mm (*14) Paneelbreite ………... mm (*15) Ausführung ………... (*16) Farbbeschichtung ……..…. RAL *14 max. Paneellänge 2000 mm nach VKF max. Paneelänge 2500 mm nach ABP *15 max. Paneelbreite = 397 mm *16 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativ ungelocht oder Lochbild nach Angabe |  | m2 |  |  |

| Option | Ausschnitte und Abdeckung für Einbauteile Zulage für das Vorrichten von Metalldeckenelementen für Einbauleuchten bzw. Einbauten, bestehend aus Metalldeckenelementen und des dazu gehörigen Kastens aus Brandschutzbauplatten, für die der vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Aussparung i.L. l x b x h: ……… x ……… x ……… mm Details für Einbauten auf Anfrage |  | Stk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante | Raumdecke mit Mittelabhänger Zulage für die Montage der Unterdecke vorgenannter Grundposition als Raumdecke. Die Deckenfelder der Grundposition sind nebeneinander anzuordnen und mit einer Mittelabhängung an der Geschossdecke zu befestigen. Die Auflageprofile der Deckenelement sind verdeckt zu montieren. Anschluss an ………... (*17) Deckenfelder ………... (*18) *17 Massivwand oder leichte Trennwand EI 30, b ≥ 100 mm Das Wandsystem, sowie die Befestigungen sind bauseits für den Feuerwiderstand und die Statik zu erwartenden Lasten zu prüfen *18 Niveaugleich oder mit Höhenversatz ≤ 200 mm |  | m2 |  |  |