|  | Freitragende, klappbare Metalldecke für 90 Minuten Feuerwiderstand aus Promat-Metalldeckenelement, nur im Wandbereich aufgelegt, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 420.99 Material Promat-Metalldeckenelement Feuerwiderstand EI 90 (RF 1), Brand von oben EI 30 (RF 1) Brand von unten Nachweis VKF-Nr. 23824 Einsatzbereich im Gebäude Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freitragende, klappbare Metalldecke an tragendem Bauwerksteil befestigt. Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………… m Art der Decke klappbar Paneellänge ………… mm (*1) Paneelbreite ………… mm (*2) Elementhöhe 65 mm Elementgewicht 18 kg/m2 Ausführung ………… (*3) Farbbeschichtung ………… RAL *1 max. Paneellänge 2500 mm *2 max. Paneelbreite = 397 mm *3 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativ ungelocht oder Lochbild nach Angabe |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Wand ≥ EI 90 ………… (*4) Randanschluss ………… (*5) Oberfläche ………… RAL *5 Massivwand oder leichte Trennwand, d ≥ 100 mm Das Wandsystem, sowie die Befestigungen sind bauseits für den Feuerwiderstand und die Statik zu erwartenden Lasten zu prüfen *6 Schiebegarnitur direkt an Wand |  | m1 |  |  |
| Option | Wechsel der Spannrichtung (Flureinmündung) Zulage für Übergangsfries bei Spannrichtungs-wechsel der Unterdecke der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren. Länge des Frieses ………… mm Breite des Frieses ………… mm |  | m1 |  |  |

|  | Passelemente Zulage für Metalldeckenelemente mit abweichenden Abmessungen und Ausführungen für die vorgenannte Grundposition. Paneellänge ………… mm (*6) Paneelbreite ………… mm (*7) Ausführung ………… (*8) Farbbeschichtung ………… RAL *6 max. Paneellänge 2500 mm *7 max. Paneelbreite = 397 mm *8 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativ ungelocht oder Lochbild nach Angabe |  | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Option | Metallelemente mit integrierter Einbauleuchte Zulage für das Vorrichten von Metalldeckenelementen für integrierte Einbauleuchten, bestehend aus Metalldeckenelementen und der werkseitig eingebauten Leuchten, für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Elementhöhe 80 mm Leuchtenabmessung ………… (*9) *9 max. Abmessung LxBxH = 1550 x 254 x 38 mm |  | Stk |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |