|  | Brandschutz für Trapezblechdecke mit Überbeton aus Brandschutzplatten PROMATECT-H, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 435.40 Material PROMATECT-H Feuerwiderstand EI 30 – EI 90 – RF 1 Nachweis REI30 VKF-Nr. 5384 REI60 VKF-Nr. 5385 REI90 VKF-Nr. 5386 Bekleidungsgewicht REI30 8 kg/m2 REI60 8 kg/m2 REI90 9 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung aus PROMATECT-H Platten, an tragendem Bauwerksteil befestigt. Feuerwiderstand ………... Minuten Bekleidungsdicke ………... (*1) Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m Abhängehöhe ………... m (*2) *1 30 Minuten 8 mm, Streifen 8 mm 60 Minuten 8 mm, Streifen 10 mm 90 Minuten 10 mm, Streifen 10 mm *2 Abhängehöhe bzw. direkte Montage |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Brandschutzbekleidung für Stahltragwerk nach Profilfaktor und Feuerwiderstand zu vorgenannter Grundposition fachgerecht erstellen. Profilfaktor U/A ………... (*2) Feuerwiderstand ………... (*3) Bauteil ………... (*4) Stahlprofil ………... (Typ) Art der Bekleidung ………… - seitig Arbeitshöhe ………... m Bekleidungsdicke ………... mm (*5) *2 Berechnung durch Promat AG auf Anfrage *3 R 30 – R 240 *4 Stütze oder Träger *5 Bekleidungsdicke nach Profilfaktor U/A und Feuerwiderstand gemäss Datenblatt Abwicklung x Länge ……… x ……… m |  | m2 |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Leuchtkästen für Einbauleuchten der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*6) 6 max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |