|  | Tragende Trennwand für 90 Minuten Feuerwiderstand aus Stahlprofilen mit beidseitiger Bekleidung aus 20 mm PROMATECT-H Brandschutzplatten liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 450.82 Material PROMATECT-H Ecobau - label Feuerwiderstand REI 90 - RF1 Nachweis VKF-Nr. 32495 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Wandsystem, sowie die Befestigungen sind bauseits für den Feuerwiderstand und die Statik zu erwartenden Lasten zu prüfen. Die Stahlprofile sind im Abstand von max. 1.25 m an das Massivbauteil zu befestigen. Auflast ….…….. kN/m (*1) Wandhöhe ….…….. m (*2) Wandlänge ………... m (*3) Wanddicke 95 mm Isolation ………... mm (*4) *1 ≤ 50 kN/m oder auf Anfrage *2 ≤ 3.00 m *3 unbegrenzt *4 optional Steinwolle im Zwischenraum (RF1), Schmelzpunkt ≥ 1000 °C |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Wandecken für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Aussparung für Brandschutztüre mit entsprechender Leibungsausbildung in der vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Rohbauöffnung ……… x ……… mm (*5) *5 Breite ≤ 1120 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Aussparung für Revisionsklappe Promat-Universal Typ D mit entsprechender Leibungsausbildung in der vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Rohbauöffnung ……… x ……… mm (*6) *6 Breite ≤ 800x800 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Revisionsöffnung mit Revisionsklappe Promat-Universal Typ D für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Durchreichmass ……… x ……… mm (*7) *7 max. 630 x 630 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Aussparung für Promat-Brandabschottung mit entsprechender Leibungsausbildung in der vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Rohbauöffnung ……… x ……… mm (*8) *8 Breite ≤ 1120 mm, Höhe gem. Schott - Zulassung |  | Stk. |  |  |
| Option | Kombi-Weichschott zur Abschottung von Durchführungen mit 2x 50 mm Mineralwolle beschichtet mit PROMASTOP-CC der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen ……… mm x ……… mm (*9) *9 Breite ≤ 1120 mm, Höhe ≤ 3000 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Kombi-Weichschott zur Abschottung von Durchführungen mit 2x 50 mm Mineralwolle beschichtet mit PROMASTOP-I der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen ……… mm x ……… mm (*10) *10 Breite ≤ 1120 mm, Höhe ≤ 1200 mm |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |