|  | Tragende Brandwand für 90 Minuten Feuerwiderstand aus Stahlfachwerk mit beidseitiger Bekleidung aus PROMATECT-H Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 450.90 Material PROMATECT-H Feuerwiderstand 90 Minuten (RF1) Brandbeanspruchung von beiden Seiten Nachweis ABP P-3255/1459 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des Nachweisinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandwand aus Stahlfachwerke und PROMATECT-H Platten an Bauwerksteil befestigt. Die Stahlfachwerkkonstruktion ist ………………………………………. (*1) Brandschutzplatten beidseitig (*2) ….…….. und ….…….. mm Blechbekleidung beidseitig ….…………………….. (*3) Wandhöhe ….…….. m Wandlänge ………... m Isolation ………... mm (*4) *1 Die Stahlfachwerkkonstruktion ist - bauseits vorhanden - mitzuliefern und zu montieren (Stahlprofile angeben) *2 90 Minuten = 15 + 8 mm bzw. 15 + 10 mm 180 Minuten = 25 + 10 mm *3 Das Stahlblech ist - auf der äusseren Plattenlage - zwischen den beiden Plattenlagen *4 optionale Steinwolle im Zwischenraum (RF1), Schmelzpunkt ≥ 1000 °C |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Wandecken für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |