|  | Mechanisch hoch belastbare tragende Brandwand für 180 Minuten Feuerwiderstand aus Stahlfachwerk und Mineralwollausfachung mit beidseitiger Bekleidung aus DURASTEEL Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 2100 kg/m3 , nichtbrennbar - A1, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 450.92 Material DURASTEEL Feuerwiderstand 180 Minuten (RF1) Brandbeanspruchung von beiden Seiten Nachweis VKF-Nr. 15581 ABP P-3240/130/14 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des Nachweisinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandwand aus Stahlfachwerk und DURASTEEL Platten an Bauwerksteil befestigt. Die Stahlfachwerkkonstruktion ist ………………………………………. (*1) Bekleidung 9.5 mm je Seite Mineralwolle 2x 50 mm/ 150 kg/m3 Wandhöhe ….…….. m Wandlänge ………... m Wanddicke ………... mm (*2) *1 Die Stahlfachwerkkonstruktion ist - bauseits vorhanden - mitzuliefern und zu montieren (Stahlprofile angeben) *2 Die Wanddicke ist abhängig von den Mindestprofilabmessungen, siehe Datenblatt |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Wandecken für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |