| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROMATECT-AD Lüftung ohne Abhänger 4-seitig, selbstständig, einschalig ohne Aussteifung für 60 Minuten Feuerwiderstand. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 473 Material PROMATECT-AD Materialdicke 1 x 40 mm Feuerwiderstand EI 60 (ve ho i ↔ o) -S Nachweis VKF-Nr. 33034 Ausführung 4 –seitig (*1) Betriebsdruck max. ±500 Pa (*2) Fertigung und Montage aus feuchtigkeitsunempfindlichen, zementgebundenen Brandschutzplatten PROMATECT-AD, stumpf gestossen und verklebt. Verbindung geklammert oder geschraubt. Stossabdeckung PROMATECT-H, 10 x 100 mm, verklebt und verklammert oder geschraubt. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Kanalgrösse i. Li. (BxH) ..….… mm x ..…..… mm (*3) Abhängerhöhe: ………... mm Länge: ………... m Geschosshöhe (ve) ………... m Hinweis: *1: andere Ausführungen auf Anfrage *2: andere Druckanforderungen auf Anfrage *3: Querschnitt ≤ 1.25 x 1.00 m, ohne Aussteifung andere Querschnitte auf Anfrage |  | m2 |  |  |
|  | Formteile: Formteile nach Zeichnung zur einschaligen Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |

|  |  | Wanddurchführung ohne Kragen Durchführung bei massiven Wänden für die Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Wanddurchführung ausgefüllt mit Kombi-Weichschott PROMASTOP-CC 2x50 mm, Grösse bis 3.75 m2 Detail F Schottgrösse ..….… x ..…..… mm Kanalgrösse i. Li. ..….… x ..…..… mm |  |  | Stk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Deckendurchführung Deckendurchführung für die Lüftungs-leitung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Deckenfuge ausgefüllt mit Promat-Brandschutzmörtel und oberkant mit einem umlaufenden Winkel aus zwei miteinander verschraubten PROMATECT-AD Streifen, d = 40 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Die senkrechte Lüftungsleitung ist geschoss- weise nach max. 5,0 m, aufzusetzen Detail G Kanalgrösse i. Li. ..….… x ..…..… mm |  |  | Stk. |  |  |
|  |  | Abzweigung in der Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Öffnungsgrösse ≤ 1250 x 1000 mm Detail I Abzweigergrösse ……… x ……… mm |  |  | Stk. |  |  |
|  | Revisionsöffnung Revisionsöffnung mit Montagerahmen der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Durchreichemass ≤ 600 x 600 mm Alternative Revisionsöffnung individuell aus PROMATECT-Brandschutzplatten, fachgerecht herstellen. Durchreichemass ≤ 880 x 880 mm Detail E Durchreichemass ……… x ……… mm |  |  | Stk. |  |  |  |

|  | Bekleidung von Brandschutzklappen Anschlüsse der Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition an anerkannte Brandschutzklappen fachgerecht erstellen. Ausführung gemäss Brandschutzklappenhersteller. |  | Stk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprägnierung von Lüftungsleitungen Oberflächenimprägnierung der Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition mit Promat-SR-Imprägnierung, liefern und fachgerecht herstellen. |  | m2 |  |  |