| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROMATECT-AD Entrauchungsleitung 4-seitig, selbstständig, einschalig ohne Aussteifung für 90 Minuten Feuerwiderstand. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 475 Material PROMATECT-AD Materialdicke 1 x 40 mm Feuerwiderstand EI 90 ve-ho S1500multi Nachweis VKF-Nr. 26877 Ausführung 4 –seitig (*1) Druckanforderung -1500 / +500 Pa (*2) Fertigung und Montage aus feuchtigkeitsunempfindlichen, zementgebundenen Brandschutzplatten PROMATECT-AD, stumpf gestossen und verklebt. Verbindung geklammert oder geschraubt. Stossabdeckung PROMATECT-H, 10 x 100 mm, verklebt und verklammert oder geschraubt. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Kanalquerschnitt i. Li. (BxH) ..….… mm x ..…..… mm (*3) Abhängerhöhe: ………... mm Länge: ………... m Geschosshöhe (ve) ………... m Hinweis: *1: andere Ausführungen auf Anfrage *2: andere Druckanforderungen auf Anfrage *3: Querschnitt ≤ 1250x1000 mm, ohne Aussteifung Querschnitt ≤ 1800x1000 mm, mit 2 Aussteifungen andere Querschnitte auf Anfrage |  | m2 |  |  |
|  | Formteile: Formteile nach Zeichnung zur einschaligen Entrauchungsleitung der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |

|  | Massivwand Durchführung Durchführung bei massiven Wänden für die Entrauchungsleitung der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Wandfuge nach Detail D ausgefüllt und beidseitig mit einem umlaufenden Winkel aus zwei miteinander verschraubten PROMATECT-AD Streifen, d = 40 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leichte Trennwand Durchführung Durchführung bei leichten Trennwänden für die Entrauchungsleitung der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Wandfuge nach Detail F ausgefüllt, beidseitig mit umlaufenden Streifen aus PROMATECT-H, d = 10 mm und PROMATECT-AD, d = 40 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |
|  | Deckendurchführung Deckendurchführung für die Entrauchungsleitung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Deckenfuge nach Detail G ausgefüllt und oberkant mit einem umlaufenden Winkel aus zwei miteinander verschraubten PROMATECT-AD Streifen, d = 40 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Die senkrechte Entrauchungsleitung ist ge-schossweise nach max. 5,0 m, aufzusetzen Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |

|  | Revisionsöffnung mit Promat-Montagerahmen Revisionsöffnung in der Entrauchungsleitung der vorgenannten Grundposition, mit Promat-Montagerahmen, fachgerecht herstellen. Öffnungsgrösse ≤ 600 x 600 mm Ausführung nach Detail J, Verschlussplatte aus zwei Lagen PROMATECT-AD d=40 mm, die miteinander verklammert werden, mit einem Stufenfalz 120 mm Befestigung an die Leitung erfolgt mit dem Promat-Montagerahmen. Revisionsöffnungsgrösse ……… mm x ……… mm |  | Stk. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bekleidung von Brandschutzklappen Anschlüsse der Entrauchungsleitung der vorgenannten Grundposition an anerkannte Brandschutzklappen fachgerecht erstellen. Ausführung gemäss Brandschutzklappenhersteller. |  | Stk. |  |  |  |  |  |
|  | Imprägnierung von Entrauchungsleitungen Oberflächenimprägnierung der Entrauchungsleitung der vorgenannten Grundposition mit Promat-SR-Imprägnierung, liefern und fachgerecht herstellen. |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Bekleidung von Gewindestangen Bekleidung von Gewindestangen, für Abhängehöhe > 1500 mm der Entrauchungsleitung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Bekleidung: (*4) - 3-seitig - 4-seitig Plattenmaterial: (*5) - PROMATECT-LS - PROMATECT-L500 Abhängerlänge: ………... mm Hinweis: *4: Nichtzutreffendes bitte streichen *5: Bekleidung ab 1500 mm Abhängerlänge bis max. 2500 mm Promatect-LS, d= 35 mm Abhängerlänge > 2500 - 3000 mm Promatect-L500, d= 40 mm |  | Stk. |  |  |  |  |  |