| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROMATECT-LS Brandschutzbekleidung von luftführenden Leitungen aus Stahlblech 4-seitig, einschalig ohne Aussteifung für 90 Minuten Feuerwiderstand. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 478 Material PROMATECT-LS Materialdicke 1 x 35 mm Feuerwiderstand EI 90 (ve ho i ↔ o) -S Nachweis VKF-Nr. 26488 Ausführung 4 –seitig (*1) Betriebsdruck max. ±500 Pa (*2) Fertigung und Montage aus feuchtigkeitsunempfindlichen, zementgebundenen Brandschutzplatten PROMATECT-LS, stumpf gestossen und verklebt. Verbindung geklammert oder geschraubt. Stossabdeckung PROMATECT-H, 10 x 100 mm, verklebt und verklammert oder geschraubt. Die innenliegende Blechleitung wird im Luftkanal oberhalb der Tragprofile auf Auflagestreifen aus PROMATECT abgesetzt. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Kanalquerschnitt i. Li. (BxH) ..….… mm x ..…..… mm (*3) Abhängerhöhe: ………... mm Länge: ………... m Geschosshöhe (ve) ………... m Hinweis: *1: andere Ausführungen auf Anfrage *2: andere Druckanforderungen auf Anfrage *3: Querschnitt Stahlblechkanal ≤ 1.25 x 1.00 m, ohne Aussteifung, andere Querschnitte auf Anfrage |  | m2 |  |  |
|  | Formteile: Formteile nach Zeichnung zur einschaligen Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |

|  | Massivwand Durchführung Durchführung bei massiven Wänden für die Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Wandfuge nach Detail E ausgefüllt und beidseitig mit einem umlaufenden Streifen aus PROMATECT-LS, d = 35 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alternative Massivwand Durchführung Durchführung bei massiven Wänden für die Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Wandfuge nach Detail F ausgefüllt und beidseitig mit einem umlaufenden Winkel aus zwei miteinander verschraubten PROMATECT-LS Streifen, d = 35 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |
|  | Leichte Trennwand Durchführung Durchführung bei leichten Trennwänden für die Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Wandfuge nach Detail G ausgefüllt, beidseitig mit umlaufender Wandaufdoppelung aus PROMATECT-H, d = 10 mm und Streifen aus PROMATECT-LS, d = 35 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |
|  | Anfangs- bzw. Teilstück Anfangs- bzw. Teilstück bei leichten, massiven und PROMATECT-H Trennwänden für die Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Details für Wandfuge, Wand- und Kanal-aufdoppelung auf Anfrage Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |
|  | Deckendurchführung Deckendurchführung für die Lüftungs-leitung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Deckenfuge nach Detail I ausgefüllt und oberkant mit einem umlaufenden Winkel aus zwei miteinander verschraubten PROMATECT-LS Streifen, d = 35 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Die senkrechte Lüftungsleitung ist geschossweise nach max. 5,0 m, aufzusetzen Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |

|  | Revisionsöffnung mit Promat-Montagerahmen Revisionsöffnung in der Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, mit Promat-Montagerahmen, fachgerecht herstellen. Öffnungsgrösse ≤ 600 x 600 mm Ausführung nach Detail L, Verschlussplatte aus zwei Lagen PROMATECT-LS d = 35 mm, die miteinander verklammert werden, mit einem Stufenfalz 120 mm Befestigung an die Leitung erfolgt mit dem Promat-Montagerahmen. Revisionsöffnungsgrösse ……… mm x ……… mm |  | Stk. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bekleidung von Brandschutzklappen Anschlüsse der Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition an anerkannte Brandschutzklappen fachgerecht erstellen. Ausführung gemäss Brandschutzklappenhersteller. |  |  | Stk. |  |  |  |  |  |
|  | Imprägnierung der Lüftungsleitung Oberflächenimprägnierung der Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition mit Promat-SR-Imprägnierung, liefern und fachgerecht herstellen. |  |  | m2 |  |  |  |  |  |

|  | Bekleidung von Gewindestangen Bekleidung von Gewindestangen, für Abhängehöhe > 1500 mm der Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Bekleidung: (*4) - 3-seitig - 4-seitig Plattenmaterial: (*5) - PROMATECT-LS - PROMATECT-AD Abhängerlänge: ………... mm Hinweis: *4: Nichtzutreffendes bitte streichen *5: Bekleidung ab 1500 mm Abhängerlänge bis max. 2500 mm PROMATECT-LS, d= 35 mm Abhängerlänge > 2500 - 3000 mm PROMATECT-AD, d= 40 mm |  | Stk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |