|  | Ganzglaswand einseitig flächenbündig aus Hartholzprofilen und Promat-SYSTEMGLAS kantenfein mit transparentem Rand, Glasstösse mit Promat-SYSTEMGLAS Silikon versiegelt für 30 Minuten Feuerwiderstand herstellen und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 485.10 FS Material Promat-SYSTEMGLAS Feuerwiderstand EI 30 Nachweis VKF-Nr. 26906 Akustik Schalldämm-Mass (Labor) Einsatzbereich im Gebäude ohne Feuchtigkeit Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trennwand max. Abmessungen Wandhöhe ………….……... m (*1) Wandlänge ………….……… m Wandecken ………….……... (*2) Glasfelder Einteilung gemäss Beschrieb Sonderdetail gemäss Beschrieb …….……………………………………. (*3) Schalldämm-Mass (Rw, P bewertet aus Labor) Rw, P ≤ 34 dB …………………… dB bei Glas *1: Wandhöhe max. 3.30 m, exkl. Schürze/Sockel (*8) *2: Eckausbildung nach 485.10 S, EI 30, Detail E *3: Rund-, Stichbogen oder Abschrägung |  | Stk. Stk. |  |  |
|  | Glaseinbau ………….……... (*4) Glastyp ………….……... (*5) Bei UV braucht das Glas einen UV-Schutz *4 einseitig flächenbündig Randlackierung bei Rahmen auf Wunsch *5 SYSTEMGLAS 30, Typ 1-0, 17 mm, ohne UV SYSTEMGLAS 30, Typ 2-0, 21 mm, UV einseitig SYSTEMGLAS 30, Typ 10-0, 25 mm, UV beidseitig Folien, Farb-, Struktur-, Spezialgläser auf Anfrage |  |  |  |  |
|  | Rahmenprofil .….……….......... (*6) nach Herstellanleitung fertigen Oberfläche furniert Holzart .….……….......... (*7) Oberflächenbehandlung Behandlung .….……….......... (*8) *6 Blockrahmen Eiche keilgezinkt ≥ 40 - 200 x 67 mm ** Eiche massiv ≥ 30 - 200 x 67 mm ** Blendrahmen ≥ 60 - 260 x 67 mm ** ** Rahmen dicker, je nach Glasdicke und Wandecken *7 alle Holzarten, HPL, etc. ≤ 1.5 mm möglich *8 Farblos lackiert, Farbanstrich, etc. möglich |  |  |  |  |
|  | Kombination Schürze und Sockel EI 60, d ≥ 74 mm nach Konstruktion 485.18 mit Unterkonstruktion aus Eiche, Mineralwolle als Füllung und beidseitig mit PROMAXON Typ A - Brandschutzplatten, liefern und fachgerecht montieren. Schürze Höhe .….………...... mm (*9) Sockel Höhe .….………...... mm (*9) *9 Nichtzutreffendes bitte streichen Schürze max. 1.50 m Sockel max. 0.30 m Gesamthöhe inkl. Glaswand max. 4.50 m |  |  |  |  |
|  | Kombinationen mit Promat-Glastüren gemäss Detail B, liefern und fachgerecht montieren. Separate Ausschreibung-Position |  | Stk. |  |  |
|  | Absturzsicherheit Statische Auslegung des Brandschutzglases, der Rahmenkonstruktion und des Befestigungsabstandes für Absturzhemmung nach SIA 261 (*10) 0.8 kN/m 1.6 kN/m 3.0 kN/m liefern und fachgerecht montieren. *10 Nichtzutreffendes bitte streichen |  | Stk. |  |  |