|  | Ganzglas Trennwand aus Hartholzprofilen und Promat-SYSTEMGLAS kantenfein mit transparentem Rand, Glasstösse mit Promat-SYSTEMGLAS Silikon versiegelt für 60 Minuten Feuerwiderstand herstellen und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 485.10 S Material Promat-SYSTEMGLAS Feuerwiderstand EI 60 Nachweis VKF-Nr. 24111 VKF-Nr. 17535 Akustik Schalldämm-Mass (Labor) Einsatzbereich im Gebäude ohne Feuchtigkeit Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trennwand max. Abmessungen Wandhöhe ………….……... m (*1) Wandlänge ………….……… m Wandecken ………….……... (*2) Glasfelder Einteilung gemäss Beschrieb Sonderdetail gemäss Beschrieb …….……………………………………. (*3) Schalldämm-Mass (Rw, P bewertet aus Labor) Rw, P ≤ 34 dB …………………… dB bei Glas *1: Wandhöhe max. 3.00 m, exkl. Schürze/Sockel (*8) *2: Eckausbildung nach Detail E mit Holzprofil *3: Rund-, Stichbogen oder Abschrägung |  | Stk. Stk. |  |  |
|  | Glastyp .….……….......... (*4) Bei UV braucht das Glas einen UV-Schutz *4 SYSTEMGLAS 60, Typ 1-0, 25 mm, ohne UV SYSTEMGLAS 60, Typ 2-0, 28 mm, UV einseitig SYSTEMGLAS 60, Typ 10-0, 32 mm, UV beidseitig Folien, Farb-, Struktur-, Spezialgläser auf Anfrage |  |  |  |  |
|  | Rahmenprofil .….……….......... (*5) Oberfläche furniert Holzart .….……….......... (*6) Oberflächenbehandlung Behandlung .….……….......... (*7) *5: Blockrahmen Eiche keilgezinkt ≥ 43 - 200 x 67 mm ** Eiche massiv ≥ 20 - 200 x 67 mm ** Blendrahme ≥ 60 - 260 x 67 mm ** ** Rahmen dicker, je nach Glasdicke und Wandecken *6: alle Holzarten, HPL, etc. ≤ 1.5 mm möglich *7: Farblos lackiert, Farbanstrich, etc. möglich |  |  |  |  |
|  | Kombination Schürze und Sockel EI 60, d ≥ 74 mm nach Detail C mit Unterkonstruktion aus Eiche, Mineralwolle als Füllung und beidseitig mit PROMAXON Typ A –Brandschutzplatten, liefern und fachgerecht montieren. Schürze Höhe .….………...... mm (*8) Sockel Höhe .….………...... mm (*8) *8: Nichtzutreffendes bitte streichen Schürze max. 1.50 m Sockel max. 0.30 m Gesamthöhe inkl. Glaswand max. 4.50 m |  |  |  |  |
|  | Kombinationen mit Türen gemäss Detail D - Promat-Glastüre (*9) - VSSM-Türen (*9) - RWD-Schlatter AG (*9) liefern und fachgerecht montieren. *9: Nichtzutreffendes bitte streichen |  | Stk. |  |  |
|  | Absturzsicherheit Statische Auslegung des Brandschutzglases, der Rahmenkonstruktion und des Befestigungsabstandes für Absturzhemmung nach SIA 261 (*10) 0.8 kN/m 1.6 kN/m 3.0 kN/m liefern und fachgerecht montieren. *10 Nichtzutreffendes bitte streichen |  | Stk. |  |  |