|  | Glaswand aus Stahlprofilen und PROMAGLAS, Glasrand mit Promat-SYSTEMGLAS Silikon versiegelt für 30 Minuten Feuerwiderstand herstellen und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 485.31 Material PROMAGLAS Feuerwiderstand EI 30 – RF1 Nachweis VKF-Nr. 24190 Einsatzbereich im Gebäude ohne Feuchtigkeit Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trennwand max. Abmessungen Wandhöhe ………….……... m (*1) Wandlänge ………….……… m Wandecken ………….……... (*2) Glasfelder Einteilung gemäss Beschrieb Sonderdetail gemäss Beschrieb …….……………………………………. (*3) Schalldämm-Mass bei Glas (Rw) Rw ……..………………… dB (*4) Wärmedurchgang bei Glas (EN 673) Ug-Wert …..……………… W/m2K (*4) *1 Wandhöhe max. 3.00 m, exkl. Schürze/Sockel (*8) *2 Eckausbildung nach Detail J mit Profil *3 Rund-, Stichbogen oder Abschrägung |  | m2 Stk. |  |  |
|  | Glastyp .….……….......... (*4) Bei Sonne braucht das Glas einen UV-Schutz *4 PROMAGLAS 30, Typ 1-0, 17 mm, ohne UV Rw (C; Ctr) = 39 (-1; -3) dB, Ug = 5.3 W/m2K PROMAGLAS 30, Typ 2-0, 21 mm, UV einseitig Rw (C; Ctr) = 39 (-1; -3) dB, Ug = 5.3 W/m2K PROMAGLAS 30, Typ 10-0, 25 mm, UV beidseitig Rw (C; Ctr) = 40 (-1; -3) dB, Ug = 5.0 W/m2K PROMAGLAS 30, Typ 3-0, 36 mm, Isolierglas Rw (C; Ctr) = 38 (-1; -4) dB, Ug = 2.9 W/m2K PROMAGLAS 30, Typ 3-4, 42 mm, Isolierglas Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -5) dB, Ug = 1.1 W/m2K PROMAGLAS 30, Typ 3-Strato, 45 mm, Isolierglas Rw (C; Ctr) = 46 (-2; -7) dB, Ug = 2.6 W/m2K Folien, Farb-, Struktur-, Spezialgläser auf Anfrage |  |  |  |  |
|  | Alternative Füllung mit Panel statt Glas Abmessung …………………. (*5) *5 PROMAXON Typ A, ≥ 18 mm, max. 1.2 x 2.5 m |  | m2 |  |  |
|  | Rahmenprofil .….……….......... (*6) Oberflächenbehandlung Behandlung .….……….......... (*7) *6 Blockrahmen ≥ 20/15/2 x 55 mm ** Mittelpfosten und Traversen ≥ 50/15/2 ** Rahmen dicker, je nach Glasdicke *7 Pulverbeschichtet, Einbrennlackiert, etc. Farbcode |  |  |  |  |
|  | Kombination Schürze und Sockel EI 60, d ≥ 74 mm nach Detail I mit Unterkonstruktion aus Eiche, Mineralwolle als Füllung und beidseitig mit PROMAXON Typ A –Brandschutzplatten, liefern und fachgerecht montieren. Schürze Höhe .….………...... mm (*8) Sockel Höhe .….………...... mm (*8) *8 Nichtzutreffendes bitte streichen Schürze max. 1.50 m Sockel max. 0.30 m Gesamthöhe inkl. Glaswand max. 4.50 m |  | m2 |  |  |
|  | Absturzsicherheit Statische Auslegung des Brandschutzglases, der Rahmenkonstruktion und des Befestigungsabstandes für Absturzhemmung nach SIA 261 (*9) 0.8 kN/m 1.6 kN/m 3.0 kN/m liefern und fachgerecht montieren. *9 Nichtzutreffendes bitte streichen |  | Stk. |  |  |