|  | Abschottung für 60 – 90 Minuten Feuerwiderstand, bestehend aus Mineralfaserplatten und dem wasser-und ölundurchlässigen PROMASTOP-E Brandschutz-Coating für Kabel, brennbare und nichtbrennbare Rohre. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 600.46 Material PROMASTOP-E Coating Mineralwolle RF1 Materialdicke 2 x 50 mm, 150 kg/m3 Feuerwiderstand 60 - 90 Minuten Nachweis VKF-Nr. 13335 Kabel VKF-Nr. 13337 Rohre RF1 VKF-Nr. 21100 Thermoplast Einsatzbereich im Gebäude Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kombi-Weichschott der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Feuerwiderstand ………... Minuten (*1) Einbau in ………... (*2) Bauteildicke ………... mm (*3) Einbauhöhe ………... m Abmessungen … x …... mm (*4) Anzahl und Art der Durchdringungen (*5) Dokumentation ………... (*6) *1 bei Thermoplast mit Nachweis abgleichen *2 Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke *3 Wand mindestens 100 mm, Decke 150 mm *4 Kabel und Rohe RF1, Wand ≤ 2 m2, Decke ≤ 1.0 m2 Thermoplast, Wand ≤ 1.5 m2, Decke ≤ 1.5 m2 *5 Durchmesser und Anzahl der brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohrleitungen (RF1) angeben *6 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk. |  |  |