|  | Abschottung für 60 Minuten Feuerwiderstand, bestehend aus Brandschutzpolster PROMASTOP-PS für Kabel und Elektroleitungen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 640.50 Material PROMASTOP-PS Feuerwiderstand 60 Minuten Nachweis VKF-Nr. 30594 Einsatzbereich im Gebäude Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabelabschottung der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Feuerwiderstand ………... Minuten Einbau in ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Einbauhöhe ………... m Abmessungen … x …... mm (*3) Dokumentation ………... (*4) *1 Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand mindestens 100 mm, Decke 150 mm *3 Wand und Decke max.1.20 x 1.20 m *4 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk. |  |  |