|  | Abschottung für 30 - 120 Minuten Feuerwiderstand, bestehend aus PROMASTOP-Brandschutzkissen für Kabel und Rohre. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 640.50 Material PROMASTOP-Brandschutzkissen Feuerwiderstand 30 - 120 Minuten Nachweis VKF-Nr. 33297 ETA 16/0311 Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Nutzung (Klima) X – Aussenanwendung Y – Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kombiabschottung für Kabel und Rohre der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Feuerwiderstand ………... Minuten Einbau in ………... (*1) Einbauhöhe ………... m Bauteildicke ………... mm (*2) Schottgrösse …. x ….. mm (*3) Durchführungen (*4) Elektro Ø ……... mm .…..… Stk. Rohre Typ ……….... Ø …….... mm .…..… Stk. Dokumentation (*5) 1 Tragkonstruktion Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke, Brettsperrholz 2 Wand mindestens 100 mm, Decke 150 mm 3 Wand und Decke max.1.44 m2 4 gemäss Datenblatt 640.50 5 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. . |  | m2 |  |  |