|  | Brandabschottung von rechtwinklig durchgeführten Kunststoffrohren mit Brandschutzmanschette PROMASTOP-FC, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 703 Material PROMASTOP-FC Feuerwiderstand 30 - 120 Minuten Nachweis CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude und im gedeckten Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohr – Kunststofftyp ………... (*3) Evt. Dämmung BKZ RF ……....... (*4) Evt. Dämmdicke ……....... mm (*4) Ø Rohr + evt. Dämmung ……....... mm (*5) Manschette Einbauart ……....... (*6) Manschettentyp ……....... (*7) Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*8) *1 Leichtbauwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 gemäss Datenblatt 703 *4 RF 2cr oder besser 6-32 mm, gemäss Datenblatt 703 *5 ohne Dämmung Ø max. 315 mm mit Dämmung Ø max. 244 mm gemäss Datenblatt 703 *6 aufgesetzt, eingesetzt oder eingemörtelt gemäss Datenblatt 703 *7 FC3 oder FC6, je nach Rohr, Ø, Einbauart gemäss Datenblatt 703 *8 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandabschottung von rechtwinklig durchgeführten Bündeln aus Kabeln und Leerrohren mit Brandschutzmanschette PROMASTOP-FC, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 703 Material PROMASTOP-FC Feuerwiderstand 30 - 120 Minuten Nachweis CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude und im gedeckten Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Installationstyp ………... (*3) Durchdringung Ø max. ……....... mm (*3) Manschette Einbauart aufgesetzt Manschettentyp ……....... (*4) Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*5) *1 Leichtbauwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 Einzelrohr Ø max. 50 mm Bündel max. Ø 160 mm bei Einzelrohr Ø 32 mm Kabelbündel max. Ø 160 mm gemäss Datenblatt 703 *4 FC3 oder FC6, je Installationstyp gemäss Datenblatt 703 *5 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von rechtwinklig durchgeführten Pellet - Spiralrohrschläuchen mit Brandschutzmanschette PROMASTOP-FC, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 703 Material PROMASTOP-FC Feuerwiderstand 30 - 120 Minuten Nachweis CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude und im gedeckten Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohrtyp ………... (*3) Ø Rohr ………... (*3) Manschette Einbauart aufgesetzt Manschettentyp PROMASTOP-FC3 Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*4) *1 Leichtbauwand, Massivwand, Massivdecke *2 Leichtbauwand ≥ 100 mm Massivwand ≥ 150 mm Massivdecke ≥ 150 mm *3 Ø max. 90 mm gemäss Datenblatt 703 *4 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von rechtwinklig durchgeführten Rohrpost – pneumatischen Kunststoffrohren mit Brandschutzmanschette PROMASTOP-FC, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 703 Material PROMASTOP-FC Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude und im gedeckten Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Ø Rohr ………... (*3) Manschette Einbauart aufgesetzt Manschettentyp PROMASTOP-FC3 Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*4) *1 Leichtbauwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 Ø max. 110 mm gemäss Datenblatt 703 *4 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von schräg durchgeführten Kunststoffrohren mit Brandschutzmanschette PROMASTOP-FC, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 703 Material PROMASTOP-FC Feuerwiderstand 30 - 120 Minuten Nachweis CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude und im gedeckten Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohr – Kunststofftyp ………... (*3) Ø Rohr ……....... mm (*3) Manschette Einbauart aufgesetzt Manschettentyp PROMASTOP-FC6 Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*4) *1 Leichtbauwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 PE, PE-HD, PVC, PP, ABS, SAN Ø max. 160 mm gemäss Datenblatt 703 *4 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von Kunststoffrohren durch Promat-Schachtwand mit Brandschutzmanschette PROMASTOP-FC, Montage Wand beidseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 703 Material PROMASTOP-FC Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion VKF-Nr. ………... (*1) Rohrtyp ………... (*2) Rohraussen Ø ……....... mm (*2) Manschette Einbauart ……....... (*3) Manschettentyp ……....... (*4) Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*5) *1 Schachtwand 2x 20 mm PROMAXON-Typ A mit Aufdoppelung im Bereich der Durchdringung VKF-Nr. 24600 – EI90-RF1 – mit Metallständer VKF-Nr. 25335 – EI90-RF1 – ohne Metallständer *2 PE, PE-HD, PVC, PP, ABS, SAN, Geberit Ø gemäss Datenblatt 703 *3 aufgesetzt oder eingesetzt, gemäss Datenblatt 703 *4 FC3 oder FC6, je nach Rohr, Ø, Einbauart gemäss Datenblatt 703 *5 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von Kunststoffrohren durch abgehängte Decke von Promat mit Brandschutzmanschette PROMASTOP-FC, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 703 Material PROMASTOP-FC Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion VKF-Nr. ………... (*1) Rohrtyp ………... (*2) Rohr aussen Ø ……....... mm (*2) Manschette Einbauart aufgesetzt Manschettentyp ……....... (*3) Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*4) *1 Decke abgehängt 2x 20 mm PROMAXON-Typ A mit Aufdoppelung im Bereich der Durchdringung VKF-Nr. 23331 – EI60-RF1 VKF-Nr. 17415 – EI90-RF1 *2 PE, PE-HD, PVC, PP, ABS, SAN, Geberit Ø gemäss Datenblatt 703 *3 FC3 oder FC6, je nach Rohr, Ø, Einbauart gemäss Datenblatt 703 *4 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von Kunststoffrohren durch Vollholz-Brettsperrholz (CLT) mit Brandschutzmanschette PROMASTOP-FC, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 703 Material PROMASTOP-FC Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude und im gedeckten Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohrtyp ………... (*3) Rohr aussen Ø ……....... mm (*3) Manschette Einbauart aufgesetzt Manschettentyp ……....... (*4) Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*5) *1 Vollholz-Wand, Vollholz-Decke *2 Wand ≥ 140 mm, Decke ≥ 140 mm *3 Ø gemäss Datenblatt 703 *4 FC3 oder FC6, je nach Rohr, Ø, Einbauart gemäss Datenblatt 703 *5 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |