|  | Abschottung für 30 – 120 Minuten Feuerwiderstand, bestehend aus Mineralfaserplatten und dem intumeszierenden PROMASTOP-CC Brandschutz-Coating für Kabel, brennbare und nichtbrennbare Rohre, Stromschienenverteiler, Brandschutzklappen und Promat-Lüftungsleitung. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 704 Material PROMASTOP-CC Coating Mineralwolle RF1 Feuerwiderstand 30 - 120 Minuten Nachweis VKF-Nr. 31766 1x 50 UniCollar VKF-Nr. 31767 1x 80 UniCollar VKF-Nr. 32249 2x 50 Lüftung ETA 16/0523 1x50/1x80/2x50 Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich X - Aussenanwendung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kombi-Weichschott der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Feuerwiderstand ………... Minuten Einbau in ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Einbauhöhe ………... m Schottgrösse … x …... mm (*3) Durchführungen (*4) Typ ……….... Ø ……....... mm .…..… Stk. Typ ……….... Ø ……....... mm .…..… Stk. Schalldämmwert Rw ………... dB (*5) Dokumentation ………... (*6) *1 Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke Promat-Schachtwand, abgehängte Promat-Decke Sandwichpanel, Brettsperrholz *2 gemäss Datenblatt 704 *3 gemäss Datenblatt 704 *4 gemäss Datenblatt 704 *5 Wert kleiner als gemäss Datenblatt 704 *6 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | m2 |  |  |