|  | Einschaliger durchgehender Systemschacht, dauerwärmebeständig, für 90 Minuten Feuerwiderstand, für die Bekleidung von VKF-anerkannten Abgasleitungen, aus PROMATECT-AD Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 495 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 810.30 Material PROMATECT-AD Materialdicke 1 x 40 mm Feuerwiderstand 90 Minuten (RF1) Nachweis VKF-Nr. 24473 Dauerwärme T400 °C Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Systemschacht für Abgasanlagen aus PROMATECT-AD Platten an Bauwerksteil befestigt, im Aussenbereich bauseits vor Frost schützen. Aussenmasse Abgasleitung ………………. x ……………… mm (*1) Schachtelement Innenquerschnitt (a) ………………. x ……………… mm (*2) Schachthöhe ………... m Geschosshöhe (ve) ………... m Elementlänge ………... mm (*3) *1 Abgasleitungen müssen unter Umständen eine innere Luftumspülung haben. Details sind der VKF-Nr. der Abgasleitung zu entnehmen. *2 Querschnitt i.L. max. 600 x 600 mm *3 1200 mm oder 600 mm |  | m2 |  |  |
| Option | Deckendurchführung mit Ausrollung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen und montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Deckendurchführung mit Lastabtragung auf die Geschossdecke nach max. 15 m der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen und montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Anpassung an Dach gerade oder schräg der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen und montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Formteile für Schachtelemente der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen und montieren. Innenschenkellänge 200 mm Winkel .......... ° |  | Stk. |  |  |
| Option | Revisionsöffnung mit entsprechendem Verwendbarkeitsnachweis, Anordnung nach den Bestimmungen der zugelassenen Abgasleitung. |  | Stk. |  |  |