|  | Einschaliger durchgehender Systemschacht, dauerwärmebeständig EI 90 (RF1) für die Bekleidung von VKF-anerkannten Abgasleitungen, aus PROMATECT-AD Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 495 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 810.40 Material PROMATECT-AD Materialdicke 1 x 40 mm Feuerwiderstand EI 90 (RF1) Nachweis VKF-Nr. 31116 Dauerwärme T400 °C Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Systemschacht für Abgasanlagen aus PROMATECT-AD Platten an Bauwerksteil befestigt, im Aussenbereich bauseits vor Frost schützen. Aussenmasse Abgasleitung ………………. x ……………… mm (*1) Schachtelement Innenquerschnitt ………………. x ……………… mm (*2) Schachthöhe ………... m (*3) Geschosshöhe (ve) ………... m Abhängehöhe ………... m Schachtlänge ………... m (*3) Elementlänge ………... mm) *1 Abgasleitungen müssen unter Umständen eine innere Luftumspülung haben. Details sind der VKF-Nr. der Abgasleitung zu entnehmen. *2 Querschnitt i.L. max. 1250 x 1000 mm *3 Ausrichtung vertikal und horizontal möglich |  | m2 |  |  |

|  | Formteile: Formteile nach Zeichnung zur einschaligen Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckendurchführung Deckendurchführung des Systemschachts der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Deckenfuge nach Detail E ausgefüllt und oberkant mit einem umlaufenden Winkel aus zwei miteinander verschraubten PROMATECT-AD Streifen, d ≥ 40 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Die senkrechte Lüftungsleitung ist geschossweise nach max. 5,0 m, aufzusetzen Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |
|  | Massivwand Durchführung Durchführung bei massiven Wänden für den Systemschacht der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Wandfuge nach Detail I ausgefüllt und beidseitig mit einem umlaufenden Winkel aus zwei miteinander verschraubten PROMATECT-AD Streifen, d ≥ 40 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |
|  | Leichte Trennwand Durchführung Durchführung bei leichten Trennwänden für den Systemschacht der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Wandfuge nach Detail J ausgefüllt, beidseitig umlaufende Aufdoppelung aus PROMATECT-H, d = 10 mm und Streifen aus PROMATECT-AD, d ≥ 40 mm, b ≥ 100 mm abgedeckt. Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |

|  | Revisionsöffnung mit Promat-Montagerahmen Revisionsöffnung im Systemschacht der vorgenannten Grundposition, mit Promat-Montagerahmen, fachgerecht herstellen. Öffnungsgrösse ≤ 600 x 600 mm Ausführung nach Detail G, Verschlussplatte aus zwei Lagen PROMATECT-AD, d ≥ 40 mm, die miteinander verklammert werden, mit einem Stufenfalz 120 mm Befestigung an die Leitung erfolgt mit dem Promat-Montagerahmen. Revisionsöffnungsgrösse ……… mm x ……… mm |  | Stk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprägnierung Oberflächenimprägnierung für den Systemschacht der vorgenannten Grundposition mit Promat-SR-Imprägnierung, liefern und fachgerecht herstellen. |  | m2 |  |  |
|  | Bekleidung von Gewindestangen Bekleidung von Gewindestangen, für Abhängehöhe > 1500 mm des Systemschachts der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Bekleidung: (*4) - 3-seitig - 4-seitig Plattenmaterial: (*5) - PROMATECT-AD Abhängerlänge: ………... mm *4: Nichtzutreffendes bitte streichen *5: Bekleidung ab 1500 mm Abhängerlänge > 1500 - 3000 mm PROMATECT-AD, d= 40 mm |  | Stk. |  |  |