|  | Brandschutzbekleidung zur Ertüchtigung von Decken und Wänden, sowie Stützen und Träger aus Stahlbeton Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 820.30 Material PROMATECT-H Feuerwiderstand 30 – 90 Minuten Nachweis Prüfberichte und Gutachten Gewicht 870 kg/m3 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwiderstand ………... (*1) Bauteil ………... (*2) Bewehrung Überdeckung IST ………... (*3) Überdeckung Soll ………... (*3) Nutzung (Klima) ………... (*4) Bekleidungsdicke ………... mm (*5) Länge ………... m Breite ………... m Arbeitshöhe ………... m *1 30 – 90 Minuten *2 Decke, Wand, Träger, Stütze *3 Gemäss SIA 262 *4 Z2, Z1, Y ist vor direkter Witterung zu schützen *5 gemäss Datenblatt 820.30 Àquivalenz: 2 cm Beton = 1 cm PROMATECT-H |  |  |  |  |
|  | Bekleidung liefern und fachgerecht montieren nach Konstruktion 820.30 Breite x Länge |  | m2 |  |  |
|  | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |