| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fugenabdichtung EI 90 zwischen Massivbauteilen, mit Promaseal-PL Fugenelement und Mineralwolle und einer Abdichtung aus Promaseal-Silikon, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 482.20 Anwendung mit Feuerwiderstand: S90 VKF-Nr. 9057 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Mineralwolldicke D …………………………………. mm (*1) Montage in: .………………………. (*2) Fugenbreite: ………………… mm (*3) Fugenlänge: ………………… mm Anordnung des Fugenelements einseitig/beidseitig: ………………… (*4) Dokumentation: ………………….. (*5) Hinweis: *1: Dicke D der Mineralwolle ≥ 70 mm für S 90 ≥ 100 mm für S 120 ≥ 120 mm für S 180 *2: Massivwand bzw. -Decke *3: Fugenbreite max. 55 mm *4: Das Fugenelement ist auf der brand- beanspruchten Seite anzubringen, bei Brandbeanspruchung von beiden Seiten beidseitig. *5: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. |  | m1 |  |  |