| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandabschottung EI 90 für Kabeldurchführungen durch Wände und Decken aus Steinwollplatten d=80 mm, 150 kg/m3 und dem wasser- und ölundurchlässigen Promastop-Brandschutz Coating Typ E, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 600.41 Anwendung mit Feuerwiderstand: S90 VKF-Nr. 13334 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Schottdicke: 80 mm Montage in: .………………………. (*1) Abmessungen: ……… x …… mm (*2) Bauteildicke: ………………… mm (*3) Dokumentation: ………………….. (*4) Hinweis: *1: Massivwand, Massivdecke oder leichte Trennwand *2: Wand max. 1000 x 2000 mm Decke max. 1000 x 1000 mm *3: Mindestbauteildicke Wand = 100 mm, Decke = 150 mm *4: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. |  | Stk. |  |  |