| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandabschottung EI 90 von Elektroleitungen durch Wände und Decken, mit Promastop-Brandschutzmörtel, Typ S liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 620.12 Anwendung mit Feuerwiderstand: S90 VKF-Nr. 7851 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Schottdicke: 180 mm Montage in: .………………………. (*1) Abmessungen: ……… x …… mm (*2) Bauteildicke: ………………… mm (*3) Dokumentation: ………………….. (*4) Hinweis: *1: Massivwand oder Massivdecke *2: Wand max. 1000 x 2400 mm Decke max. 1000 x 400 mm *3: Mindestbauteildicke Wand = 175 mm Decke = 150 mm *4: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. |  | Stk. |  |  |