| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandabschottung EI 90 von Elektroleitungen, brennbaren und nicht brennbaren Rohren, durch Wände und Decken, mit Promastop-Modulsteinen, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 630.41 Anwendung mit Feuerwiderstand: Kabel S90 VKF-Nr. 24435 Stahlrohre S90 VKF-Nr. 24437 Stahlrohre AF S90 VKF-Nr. 24438 Kupferrohre S90 VKF-Nr. 24439 Kupferrohre AF S90 VKF-Nr. 24440 Thermoplast S90 VKF-Nr. 24436 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Schottdicke: 200 mm Montage in: .………………………. (*1) Abmessungen: ……… x …… mm (*2) Bauteildicke: ………………… mm (*3) Anzahl und Art der Rohrleitungen ……………………………………... (*4) Dokumentation: ………………….. (*5) Hinweis: *1: Massivwand, Massivdecke oder leichte Trennwand *2: Wand max. 0.6 m2 Decke max. 0.7 m2 *3: Mindestbauteildicke Wand = 100 mm, Decke = 150 mm *4: Durchmesser und Anzahl der brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohrleitungen angeben. *5: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. |  | m2 |  |  |