|  | Plafond coupe-feu autonome EI 30 (RF1) suspendu sur une sous-construction métallique, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 120.40 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu EI 30 – RF1 Incendie par le haut et le bas Preuve No AEAI 12613 Poid de revêtement 17 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond (faux-plafond) en panneaux PROMAXON-Typ A, suspendus avec une ossature en profilés de tôle d'acier galvanisé CD mm 60x27x0,6 (DIN 18182-1) fixée à l'élément porteur de la construction. Épaisseur du revêtement 20 mm Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond: ………... m Hauteur de suspension ………... m |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord avec/sans joint creux de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des caissons lumineux pour luminaires encastrés de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*1) *1: dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art l'ouverture de révision sous forme de couvercle vissé de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*1) *1: dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |