|  | Fournir et monter dans les règles de l'art un plafond coupe-feu léger et autoportant EI 30 (RF1), avec des profilés métalliques autoportants posés uniquement dans la zone de la paroi. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 120.52 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu EI 30 – RF1 Incendie par le haut et le bas Preuve No AEAI 31264 Poid de revêtement 18 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond (faux-plafond) en panneaux PROMAXON-Typ A, fixé en porte-à-faux à l'élément porteur de la construction par des profilés autoportants en acier galvanisé UA 100. Épaisseur du revêtement 1x 18 mm, feu en bas Épaisseur du revêtement 1x 20 mm, feu en haut Dimensions de la salle ……… x ……… m (*1) Hauteur de plafond: ………... m 1 Longueur de la salle illimitée, largeur de la salle ≤ 3.0 m Entraxe des poutres de grande portée: 600 mm |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des caissons lumineux pour luminaires encastrés de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*2) *2 dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des ouvertures de révision avec trappe de révision Promat pour la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*1) *1: dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |