|  | Fournir et monter dans les règles de l'art un plafond coupe-feu autoportant EI 60 / EI 90 (RF1), avec des profilés métalliques autoportants posés uniquement dans la zone de la paroi. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 120.67 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu EI 60 / EI 90 – RF 1 Incendie par le haut et le bas Preuve EI60-RF1 No AEAI 26291 EI90-RF1 No AEAI 27061 Poid de revêtement 36 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond (faux-plafond) en panneaux PROMAXON-Typ A, fixé en porte-à-faux à l'élément porteur de la construction par des profilés autoportants en acier galvanisé CW 150. Épaisseur du revêtement 2x20 mm Feu par le haut, profilés recouverts Dimensions de la salle ……… x ……… m (*1) Hauteur de plafond: ………... m 1 Longueur de la salle illimitée, largeur de la salle ≤ 3.0 m Entraxe des poutres de grande portée: 600 mm |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des caissons lumineux pour luminaires encastrés de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*2) *2 dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des ouvertures de révision avec trappe de révision Promat pour la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*1) *1: dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |