|  | Revêtement coupe-feu pour toiture en tôle trapèze avec béton en panneaux coupe-feu PROMAXON-Typ A, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 135.25 Matériau PROMAXON-Typ A Béton, ép. ≥ 20 mm Résistance au feu REI30 – REI 120 – RF1 * Preuve REI30 No AEAI 32394 REI60 No AEAI 32393 REI90 No AEAI 32396 REI120 No AEAI 32395 * Poid de revêtement REI30 13 kg/m2 REI60 18 kg/m2 REI90 26 kg/m2 REI120 31 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. * supprimer ce qui n'est pas valable |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de toiture en plaque PROMAXON-Typ A, fixée à l'élément porteur de la construction. Résistance au feu ………... minutes Épaisseur du revêtement ………... (*1) Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond: ………... m *1 REI30 1x 15 mm REI60 2x 10 mm REI90 2x 15 mm REI120 2x 18 mm supprimer ce qui n'est pas valable |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art le revêtement de protection incendie de la structure porteuse en acier selon le facteur de profil et la résistance au feu pour la position de base susmentionnée. Facteur de massivité ………... (*2) Résistance au feu ………... (*3) Composant ………... (*4) Profilé en acier ………... (Typ) Côtés des revêtements ………… - côtés hauteur du local ………... m Épaisseur du revêtement………... mm (*5) *2 Calcul par Promat AG sur demande *3 R 30 – R 240 *4 pilier ou poutre *5 Épaisseur du revêtement selon facteur du massivité et résistance au feu selon fiche technique. Étendue extérieure x longueur ……… x ……… m |  | m2 |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic de Promat |  | m2 |  |  |