|  | Cloison EI 60 (RF2), épaisseur de paroi ≥ 74 mm, en PROMAXON-Typ A avec couverture en panneaux de particules des deux côtés, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 150.45 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu EI 60 – RF2 Exposition au feu des deux côtés Preuve EI 60-RF2 No AEAI 15579 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison en PROMAXON-Typ A avec couverture en aggloméré des deux côtés, fixée à l'élément de construction. Épaisseur de paroi ≥ 74 mm Épaisseur du revêtement 2x 18 mm PROMAXON Couverture 19 mm aggloméré ………... (*1) Hauteur de la paroi ………... m (*2) Longueur de la paroi ………... m *1 couverture alternative avec plaque coupe-feu RF1, ép. ≥ 19 mm, p. ex. PROMASWISS-II *2 hauteur max. du cloison = 4.00 m ou avec Système de poteaux-traverses en bois jusqu'à 10.00 m max. |  | m2 |  |  |
|  | Fournir et monter dans les règles de l'art le raccord de bord de tous les côtés en cornières d'acier recouvertes de bandes PROMAXON-Typ A pour la cloison de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Alternativ | Fournir et monter dans les règles de l'art le raccord de bord de tous les côtés avec cadre en bois de chêne ≥ 45 x 95 mm |  | m1 |  |  |
| Option | Fournir les formation d‘angles de la cloison pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Fournir et monter dans les règles de l'art la fermeture de bord pour la paroi en verre Promat pour la position de base susmentionnée. |  | pcs |  |  |
| Option | Fournir la fermeture de bord pour porte coupe-feu pour la position de base susmentionnée et la monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |