|  | Paroi (EI60) avec ossature bois épicéa et isolation en laine minérale (d≥2x40 mm) et couverture des deux côtés avec des panneaux coupe-feu PROMAXON type A d = 1x 12 mm, densité brute env. 850 kg/m3, incombustible - A1, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 160.20 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu EI 60 Preuve (4 – 10 m) EI60 No AEAI 15127 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paroi en panneaux PROMAXON-Typ A, avec ossature en bois épicéa et isolation de laine minérale, fixé à l'élément de construction. Hauteur de la paroi ………... m (*1) Longueur de la paroi ………... m Épaisseur du revêtement ………... mm (*1) Ossature épicéa FKII .… x .… mm Dimensions selon Promat / hauteur de la paroi Isolation laine minérale A1, é≥2x40 mm, ≥40 kg/m3 *1 hauteur ≤ 10.0 m, monocouche 12 mm par côté de paroi |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Fournir les formation d‘angles de la paroi pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art un évidement pour la porte coupe-feu avec une découpe et une embrasure appropriées dans la position de base susmentionnée. Dimension de l'ouverture : ……… mm x ……… mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art un évidement pour l'obturation coupe-feu avec une découpe et une embrasure appropriées dans la position de base susmentionnée. Dimension de l'ouverture : ......... mm x ......... mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Ootion | Réaliser dans les règles de l'art le montage de boîtes électriques encastrées dans la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |