|  | Cloison légère pour une résistance au feu de 90 minutes en profilés métalliques avec un revêtement des deux côtés en panneaux coupe-feu PROMATECT-100X, remplis de laine minérale, fournir et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 170.10 Matériau PROMATECT-100X Ecobau - label Résistance au feu EI 90 – RF1 Attestation No AEAI 33042 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La cloison légère doit être fixée à l'élément de construction adjacent à l'aide des profilés UW/CW. Profilé UW/CW ≥ 48, ép. ≥ 0.6 mm Isolation Laine minérale RF1 ≥15 kg/m3, ép. ≥ 60 mm en fonction du profil Revêtement 12 mm par côté Épaisseur de la paroi ≥72 mm (12/48/12) Hauteur de la paroi ………... m (*1) Longueur de la paroi ………... m (*2) *1 Hauteur ≤ 4.00 m *2 Longueur illimitée |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord en profilés CW ou UW de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Fournir les formation d‘angles de la cloison pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Fournir des embrasures pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | m1 |  |  |
| Option | Préparer la surface Remplir les joints des plaques avec le mastic de Promat et les armer avec une bande de jointoiement disponible dans le commerce. |  | m1 |  |  |